[image: image1.png]w0as s .
wom
/ 80m.




Το δίκτυο μεταξύ των κόμβων 0-1 είναι υπόγειο καλώδιο 3x150+70 mm2 και όλο το άλλο εναέριο διατομής 4x18 mm2 Al.
Για λόγους πτώσης τάσης αποφασίζεται αντικατάσταση της διατομής του τμήματος 4-5 με διατομή 35mm2 Al και του τμήματος 1-4 με διατομή 50 mm2. Τα τεχνικά στοιχεία των διατομών είναι:

150 mm2 z’=(0.258+j0.084) Ω/km
16 mm2 z’=(1.23+j0.313) Ω/km
35 mm2  z’=(0.582+j0.289) Ω/km
50 mm2  z’=(0.395+j0.277) Ω/km

Οι τιμές των ωμικών αντιστάσεων είναι στους 50o C.

Αν το κόστος αντικατάστασης των αγωγών είναι για αντικατάσταση από 16 mm2 σε 35 mm2  4150 
€/km, για αντικατάσταση από 16 mm2 σε 50 mm2 4500 €/km, η διάρκεια ζωής των αγωγών είναι 30 έτη, το κόστος ισχύος α=310 €/(kW έτος), το κόστος ενέργειας β=0,04 €/kWh, ο συντελεστής φορτίου 0,5, το επιτόκιο αναγωγής 5% και το φορτίο σταθερό, να βρεθεί το συνολικό ετήσιο κόστος της προτεινόμενης αλλαγής.
Επισημαίνεται ότι το κόστος αντικατάστασης περιλαμβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του νέου αγωγού και την παραμένουσα αξία του αποξηλούμενου αγωγο
